天长市中医院新区污水站运维托管及

在线采购询价文件

一、项目主体设施及项目基本情况

1、概况

天长市中医院污水处理站位于新区院内，污水处理站项目于2023年12月竣工，目前已投入运行，该污水处理站采用格栅+调节池+AAO+消毒工艺，设计日处理水量最高为 900 立方米/天。有电控系统、污泥压滤、风机房、水质在线监测站房等附属设施。

2、污水处理站运维管理设备

见下表

| 1.1、污水站设备清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 名称 | 规格参数 | 单位 | 数量 |  | 品牌 |
| 1 | 人工粗格栅 | 规格型号：B×H=780×1000 技术参数：间隙10mm | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 机械格栅 | 规格型号：JHHZ-800-1800-5 技术参数：B=800mm，N=1.5kW，栅条间隙5mm，安装角度70度 | 道 | 1 |  |  |
| 3 | 调节池搅拌器 | 规格型号：QJB0.85/6-260/3-980C 技术参数：N=0.85kW，叶桨转速740r/min | 台 | 2 |  |  |
| 4 | 调节池提升泵 | 规格型号：65QW30-15-3 技术参数：Q=30m³/h,H=15m,N=3.0kW | 台 | 4 |  |  |
| 5 | 巴歇尔槽 | 巴歇尔槽槽体安装 304不锈钢板制作 | 台 | 1 |  |  |
| 6 | 超声波液位仪 | 技术参数：超声波式，带液晶显示，量程5m， | 套 | 3 |  |  |
| 7 | 厌氧池搅拌器 | 规格型号：QJB0.85/6-260/3-980C 技术参数：N=0.85kW，叶桨转速740r/min | 台 | 2 |  |  |
| 8 | 微孔曝气头 | 规格型号：DN215 | 个 | 493 |  |  |
| 9 | 混合液回流泵 | 规格型号：潜污泵 技术参数：Q=15m³/h,H=15m,N=1.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 10 | 污泥回流泵 | 规格型号：自吸泵 技术参数：Q=15m³/h,H=25m,N=3.0kW | 台 | 2 |  |  |
| 11 | 剩余污泥泵 | 规格型号：自吸泵 技术参数：Q=15m³/h,H=25m,N=3.0kW | 台 | 2 |  |  |
| 12 | 次氯酸钠加药装置 | 规格型号：JY-30-3000 技术参数：Q=30L/h， V=3000L,计量泵两台 | 套 | 1 |  |  |
| 13 | 鼓风机(罗茨风机) | 规格型号：罗茨风机 技术参数：Q=12.91m³/min，4000mmAq，N=15kW | 台 | 2 |  |  |
| 14 | PAC制备投加系统 | 规格型号：JY-30-1500/0.37 技术参数：Q=30L/h，V=1500L,计量泵两台，搅拌器一台 | 台 | 1 |  |  |
| 15 | PAM投加系统 | 规格型号：JY-5-500 技术参数：Q=5L/h，N=0.03kW，V=500L,计量泵两台，搅拌器一台 | 台 | 1 |  |  |
| 16 | NaClO污泥消毒系统 | 规格型号：JY-10 技术参数：Q=10L/h，N=0.03kW计量泵一台 | 台 | 1 |  |  |
| 17 | 贮泥池提升泵 | 规格型号：自吸泵 技术参数：Q=15m³/h,H=25m,N=3.0kW | 台 | 1 |  |  |
| 18 | 清水池提升泵 | 规格型号：离心泵 技术参数：Q=100m³/h,H=15m,N=7.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 19 | 应急池提升泵 | 规格型号：150QW100-10-7.5 技术参数：Q=100m³/h,H=10m,N=7.5kW | 台 | 2 |  |  |
| 20 | 除臭装置 | 规格型号：光催化除臭 技术参数：含离心风机1台，N=7.5kW,Q=8000m³/h | 套 | 1 |  |  |
| 21 | 地坑泵 | 规格型号：65QW30-15-3 技术参数：Q=30m³/h,H=15m,N=3.0kW | 台 | 1 |  |  |
| 22 | 管式混合器 | 技术参数：DN20/65 | 台 | 1 |  |  |
| 23 | 换气风机 | 技术参数：N=1.5kW，Q=2000m³/h | 套 | 4 |  |  |
| 24 | PLC控制柜 | PLC控制柜 | 台 | 1 |  |  |
| 1.2、在线监测仪表 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | COD检测仪 | 已安装 | 套 | 1 |  |  |
| 2 | 氨氮检测仪 | 待采购安装 | 套 | 1 | 符合生态管理部门要求 |  |
| 3 | PH检测仪 | 待采购安装 | 套 | 1 | 符合生态管理部门要求 |  |
| 4 | 余氯检测仪 | 已安装 | 套 | 1 |  |  |
| 5 | 数据采集器 | 待采购安装 | 套 | 1 | 符合生态管理部门要求 |  |
| 5 | 超标采样器 | 待采购安装 | 套 | 1 | 符合生态管理部门要求 |  |
| 7 | 电磁流量计 | 规格型号：DN65、已安装 技术参数：上限流量范围0-50m³/h | 套 | 2 |  |  |
| 8 | 超声波流量计 | 超声波流量计、已安装 | 台 | 1 |  |  |
| 9 | 月度比对 | 按照污染源重点管理办法要求 | 次 | 12 |  |  |

二、运维托管内容及要求
1.运营托管要求

1.1负责排查现有污水处理设备、工艺良好情况，制定维修、改造方案，确保达标排放；

1.2负责污水处理设备、设施的日常维修、保养及淘汰设备、锈蚀管道的更新、更换；
1.3负责院区医疗污水、废水的集中过滤、消毒、杀菌达标排放，完善各项污水处理情况记录表，按月报送医院存档；
1.4服从环保部门及医院的监督管理，每年定期进行污水取样、检测，并提供合格的检测报告。
1.5定期清理沉淀污泥，杀菌后交给有资质的医废处置单位处置；
1.6负责药剂采购，并做好原料的采购、保管、使用等环节的安全管理。

1.7设备操作、维修和维护工作要及时有效，并做好安全预防工作，防止安全事故发生。

2、运营托管内容

2.1负责污水处理站污水处理系统日常运行、管理、维护、维修、相关设备采购更换和记录等工作，运维服务要符合国家生态环境部门相关标准及要求，同时也要达到院方相关要求。

2.2负责污水处理站运维过程中固废、液废和危废的处理（若中标人具有符合危废处理的相关资质且严格按照环保部门的要求执行，可以优先考虑由中标人承担此项目；若中标人无符合危废处理的相关资质，则由中标人协助院方与具有相关资质的第三方签订协议，相关费用由中标方承担）、搬运、储存和使用中的安全及设备的运行操作安全。

2.3负责上述在线监测设备中待采购安装的各类仪器采购安装，并确保投入正常运行。

2.4处理后排放水质执行《医疗机构水污染物排放标准》（GB18466-2005）表 2 综合医疗机构和其他医疗机构水污染物排放限值（日均值）预处理标准。预处理标准主要指标为：

CODCr≤250mg/L，BOD5≤100mg/L，SS≤60mg/L，粪大肠菌群≤5000MPN/L，pH 值 6-9，氨氮≤30mg/L，总余氯3~10mg/L（接触池出口）。

污水经处理站处理后排入市政污水管网，进入污水处理厂。

注：《医疗机构水污染物排放标准》后期如有新标准，按国家最新标准执行。甲方不予追加费用，由乙方自行承担。 
三、资质要求

- 1、有环保工程专项承包叁级以上资质，具有有效的安全生产许可证；

- 2、标人须具备市政公用工程施工总承包三级（含）以上资质；

3、运营人员具有污水处理工培训合格证书；

4、近三年未被无行政处罚或三年未被行政处罚，未被环保部环境影响评价信用平台列为重点监督检查单位。

5、拟派项目负责人为投标人正式聘用职工（提供社保证明），具市政工程专业二级及以上建造师资格，具备有效的执业资格证、注册证（注册单位应与投标单位一致）及安全生产考核合格证书。且2023年以来具有至少2个已完类似工程业绩，并在人员设备、资金等方面具有相应的施工运维能力。
四、技术要求

1、投标人提供污水处理工   1  人、项目负责人  1  人（环保工程师）必须驻场，其他人员需满足医院实际运行需求。根据国家有关法律、法规，制定运营服务规章制度、岗位职责、操作规范、维修操作、全院应急预案编制、安全管理制度、年度工作计划等并制定相关表格。

2、污水处理站要求 365 天×24 小时（全年无休息日）有人值守，值班电话 24 小时畅通，运维项目负责人通讯方式 24 小时畅通。

3、招标人有权撤销中标供应商未遵守院方要求的项目负责人及相关工作人员，中标供应商必须招标人规定时间内更换和补充相关符合院方要求的相关工作人员。

4、中标人应负责污水处理站日常运行、管理、维护、维修等工作，按招标人要求对污水处理站内所有设备运行状态进行巡视并做记录，发现问题及时上报医院有关主管部门并按运营公司制定的预案进行处理解决。

5、招标人无偿提供设备运转的房屋及水电费用，中标人需承担为完成工作所需的一切办公用品、药品、维修工具及人员服装、保险、福利、加班等费用。

6、出现问题或突发情况时，中标人应在30分钟内做出有效应急措施，2 小时提供解决方案，3小时内解决问题或有效控制突发情况。

7、中标人负责污水处理站可靠安全运行及相关设备的维保和维修工作。各种设备都应进行例行保养、定期保养、停放保养、换季保养。

8、中标人负责制定医院污水处理站运营管理服务及附属设备、安全附件等设备的检修、检验、保养维修计划，并报医院相关部门备案。

9、中标人负责建立、建全设备档案，收集、整理和完善技术资料。

10、现场安排全职操作人员年龄不大于50岁，负责污水站运营的日常管理、报表填写、环保督察陪同等工作。同时安排公司管理人员进行巡查。相关工作人员应统一着装、按时上岗、衣着整洁、佩戴胸卡（所有费用由中标人承担）。

五、投标报价及付款方式

1、投标报价  本项目运维托管服务费用（含比对验收）最高限价为24万元/年，在线监测设备中待采购安装的各类仪器部分最高限价为5.0万元，超过最高限价报价无效。合同履约期为3年，年度考核合格后方可续签下1年运维托管服务合同。

2、报价方式   分2部分，即项目运维托管服务（含在线维护用比对验收）部分和在线监测设备中待采购安装的仪器部分。

3、付款方式：本项目不预付服务费用，第一年在线设备采购安装并正常运行，且在线设备比对验收合格后全额支付此部分费用，项目运维托管服务满半年后预付合同价50%下余部分合同期满考核合格后支付（付款均以正规服务业发票汇款至合同账户）

六、其它

1、投标报价中涵盖上述运维托管服务中的所有内容和派驻人员的所有费用支出及税收、安全、社保等，即本项目为全托管“交钥匙”运维模式，询价人不再承担任何其它费用。

2、因中标人原因导致污水处理站污水处理系统日常运行、管理、维护、维修、相关设备采购更换和记录等工作，运维服务等不符合国家生态环境部门相关标准及要求，询价方给予整改仍不能符合的，询价方有权中止合同，并不支付服务费用；

3、因中标人服务不能满足询价方要求而给询价方造成损失的，询价方有权追诉中标人按实赔偿；

4、到投标截止时间后提交投标文件的投标人不足三家，经审查实质性响应招标文件的投标人只有2家，或在评标过程中经评审实质性响应投标文件的投标人只有2家的情况，招标人可现场转为竞争性谈判。

5、到投标截止时间后提交投标文件的投标人不足三家，经审查实质性响应招标文件的投标人只有1家，或在评标过程中经评审实质性响应谁只有1家的情况，招标人可现场转为单一来源。

七、投标要求
1、技术标部分

⑴、针对本项目实际编写污水处理工作计划；
⑵、编制详细的成本计划；
⑶、单位营业执照、单位组织机构代码证复印件（加盖单位盖）。

- 商务标部分（请密封）

⑴、项目运维托管服务（含比对验收）部分；

⑵、在线监测设备中待采购安装的仪器部分；

- 3、递交的投标函须单位法人签字并盖单位公章。

4、各投标人将投标文件密封并加盖单位公章于2024年10月7  号15：00前递交至天长市中医院总务科，联系人刘荣义13955092279，金方有13855017722。
5、各投标单位标书收齐后，我单位将适时组织相关人员集体进行评议，拟总价最低的投标单位为优选对象。

天长市中医院