
天长市中医院人防工程维护保养项目

招标公告（代招标文件）

第一章  招标公告
一、项目概况

1、项目名称：天长市中医院人防工程维护保养项目
2、招标人：天长市中医院 

   联系人：刘荣义   金方有   联系电话：13955092279    13855017722  

3、招标代理机构：无

联系人：无
4、资金来源：自筹资金

5、项目实施地点：天长市中医院

6、项目内容：本次招标范围为天长市中医院2026--2028年度人防工程维护保养项目，具体要求详见工程需求。

7、项目实施期限：3年。
二、投标人应具备的条件

（1）投标人符合《政府采购法》第二十二条规定；应具有独立法人资格，营业执照注册经营范围必须包含人防防护设备、通风设备、防化过滤器、净化设备、机电设备、玻璃钢制品的研发、制造、安装、维护及销售。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营洁动)； 

（2）投标人近2年（2024年1月1日以来，以合同签订时间为准）具有人防类似项目维保业绩（须提供合同扫描件，且必须同时包含人隐场所及人防医院）。

（3）参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；

（4）投标人不得存在以下不良信用记录情形之一：
4.1、投标人被人民法院列入失信被执行人的（以信用中国www.creditchina.gov.cn、查询结果为准，投标人须提供相关截图证明）。

4.2、投标人被市场监督管理部门列入企业经营异常名录且未被移除的（以国家企业信用信息公示系统http://www.gsxt.gov.cn/index.html查询结果为准，投标人须提供相关截图证明）。

4.3、投标人被税务部门列入重大税收违法案件当事人名单的（以信用中国网www.creditchina.gov.cn查询结果为准，投标人须提供相关截图证明）。

4.4、投标人被政府采购监管部门列入政府采购严重违法失信行为记录名单的（以中国政府采购网http://www.ccgp.gov.cn/search/cr/查询结果为准，投标人须提供相关截图证明）。

4.5、近三年内（2023年1月1日至今）投标人或其法定代表人被人民法院判处行贿罪或被人民检察院/中华人民共和国国家监察委员会列入行贿犯罪档案的（投标人须自行承诺并加盖公章，承诺书内容及格式自拟）。

三、报名及招标文件的发布
各潜在投标人可在2026年3月 16日至2026年3月24日登录天长市中医院官网http://www.tcszyy.com/获取招标文件； 

四、投标报价要求

1.本次招标投标人只允许有一个方案，一个报价，多方案、多报价的将不被接受；

2. 报价人的报价为一次性报价，即在投标有效期内投标价格固定不变，投标报价文件中的综合单价全部采用人民币表示。综合单价包含且不限于项目工程需求维保内容中所有内容、维保人员交通、食宿、维保工具、耗材、管理、利润、税金、相应的售后服务等一切与本项目相关的费用。

3. 投标人应按“附件报价函”所列清单进行单价报价，内容不全自行补充。

4. 本项目投标有效期为60天。

5、本项目设定的最高限价为：本维保项目设定最高年限价：二等人员掩蔽部3.5元/m2,人防急救医院4.5元/m2，投标总限价2.596万元/年。投标人的投标单价不得高于或等于最高限价，否则按废标处理；如报价低于成本价且报价人不能说明合理原因并提供证明材料的，报价无效。

6、投标报价必须按照投标函的格式进行报价，否则按照无效报价处理。

五、联系人及联系方式

联系人：刘荣义  金方有

联系电话：0550-7042259

投标截止时间：2026年3月24日下午4：00。投标文件递交方式：快递或送达。
第二章 工程需求

一、工程概况

1.项目名称：天长市中医院人防工程维护保养项目

2.项目地点：天长市天宁大道222号
3.项目施工及备案情况  2023年12月通过竣工质量监督验收，并备案；
4、项目内容：见下表：

	序号
	项目情况
	防护单元面积（㎡）
	人防面积（㎡）
	备注

	
	人防工程名称
	防护单元名称
	
	
	

	1
	急救医院
	第一防护单元
	2966
	3140
	乙级核5级

	2
	二等人员掩蔽部
	第二防护单元
	1582
	1606
	丙级核6级

	3
	二等人员掩蔽部
	第三防护单元
	1726
	1774
	丙级核6级

	4
	累计
	
	6274
	6520
	


5、服务内容与质量要求：以保证图纸施工内容正常有效运行及符合行业专项检查为标准，包含且不限于下表内容和要求：
	序号
	维保对象
	服务内容
	质量要求
	备注

	1
	各类结构门、活门、封堵框、备用套管等防护设备
	更换密封胶条、胶垫
	密封胶条、胶垫安装固定牢靠，接头连接正确，密封性能良好
	每季度整体检修保养一次，并形成总的保养结论报招标人存档。遇行业检查时，同步配合并完成检查时的整改内容。

	2
	
	对铰联部位、钗页、闭锁及传动机构注油（脂）
	启闭门、开关锁运动灵活、平稳，无卡阻、异响和自行启闭现象
	

	3
	
	设备表面除锈，刷底漆、面漆，刮腻子
	漆膜观感质量良好，颜色、厚度均匀一致，不起泡、不剥离
	

	4
	
	喷涂设备名称、型号、开关标识
	标识设置正确、信息齐全
	

	5
	
	配齐缺失零配件，如螺栓、螺帽等
	无零配件缺失情况
	

	6
	
	钢筋砼和钢筋网水泥门如局部损坏，及时用高标号水泥砂浆等材料修补。
	水泥门安装牢固、完整
	

	7
	
	手动、手电动密闭阀门半年保养1次，开闭灵活，关闭严密。
	手动、手电动密闭阀门开闭灵活，关闭严密。
	

	8
	
	自动排气阀定期擦拭阀门外套与空腔的污垢，保持密封面的清洁、橡胶密封圈的清洁。
	自动排气阀符合正常使用要求
	

	9
	
	风机每年检修二次，链条，牙盘和飞盘加机油或黄油，检查风机、齿轮箱、支架部分结构，各种零件如有损坏或严重磨损，应及时配齐或更换。
	保证风机随时投入使用
	


注：对于日常维护保养过程中发现的破损或缺失的零配件，由中标单位向招标方提供

更换清单及规格，在综合市场因素的前提下，中标方拥有优先提供更换服务的权利。更换配件的费用不含在维保项目决算内，费用由工程使用方支付。

6、安全文明管理要求：

⑴、中标单位负责工程的施工安全和用电安全，确保各种管、杆线安全运营，凡因安全问题造成的损失由中标单位独自承担；

⑵、中标单位负责整个工地的文明施工，确保工程内部车辆、人员出行方便，每天产生的建筑、生活垃圾由中标单位负责清运至指定地点，尽最大努力将施工带来的干扰降至最低限度。否则，由此造成的一切后果由中标单位独自承担，同时招标单位有权对中标单位进行处罚。

⑶、中标单位维保时间服从招标人管理，
7、投标单位应考虑到各人防工程的情况，提出具有操作性的维保方案，并在标书中陈述。

8、投标单位如需勘察现场，请主动向招标方索取人防工程管理员联系方式，预约勘查时间。
二、付款方式

1、本项目实行先维保，后付款的支付方式，即招标人按年对中标单位提供的维保工作记录及工程现状进行核查，符合要求后，支付相应合同价。

2.更换零配件费用视实际情况由双方约定执行。

第三章 开标、评标、定标

一、开标步骤

1、开标会议由招标人主持，评标小组由招标人负责组建。

2、评标小组根据评标办法评审投标人的资信证明文件（评审过程投标人回避）；

3、确定合格投标人，进行下一轮商务评审；

4、评审商务文件，推荐中标候选人；

5、开标时间：投标截止日期后7个工作日；
二、评标办法
1. 本次评标采用低价中标法  低价中标法是指在最大限度地满足招标文件实质性要求前提下，按照招标文件中规定的各项因素进行综合评审后，以投标总价较低的投标人作为中标候选人或中标人的评标方法。

2．评标程序

2.1投标文件的初审

2.1.1资格性检查。依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明、类似业绩等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。 

2.1.2符合性检查。依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定投标人是否对招标文件的实质性要求作出响应。

2.2投标文件的澄清

2.2.1在评标过程中，评标委员会认为需要，可要求投标单位对投标文件中的有关问题进行澄清或提供补充说明及有关资料，投标单位应做出书面答复。书面答复中不得变更价格、供货期、自报质量等实质性内容。

2.2.2书面答复须经投标单位法定代理人或其授权委托代理人的签字或印鉴，签字或盖印鉴的书面答复将视为投标文件的组成部分。投标截止时间后，投标人对投标报价或其它实质性内容修正的函件和增加的任何优惠条件，一律不得作为评标、定标的依据。

2.2.3  招标人及评标委员会不接受投标单位主动提出的澄清。

2.3比较与评价

2.3.1按招标文件中规定的评标方法和标准，对资格性检查和符合性检查合格的投标文件进行商务和技术评估，综合比较与评价。

2.4推荐中标候选人名单

2.5在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同过程中，投标单位对招标单位和评标委员会成员施加影响的任何行为，都将导致取消其中标资格。

三 投标文件初审

1.资格性审查

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	重要要求
	⑴法定代表人身份证明和本人身份证（如委托，则为授权委托书和委托代理人身份证）

⑵近2年（2024年1月1日以来，以合同签订时间为准）具有类似项目业绩不少于2份

⑶具有可操作性的维保方案

⑷维保工程质量保证响应及承诺
	核验原件（扫描件）

	2
	投标人应符合的基本资格条件
	（3）具有独立承担民事责任的能力
	投标人有效的营业执照（或三证合一的有效证件）（核验原件及复印件）及具备条件

	说明：

以上内容有一项不合格的，资格审查按不合格处理，资格审查不合格的，不得参加下一阶段的开标。


2.符合性审查

	序号
	审查因素
	审查内容

	1
	标书的有效性
	（1）投标文件签署
	签字、盖章符合要求。

	
	
	（2）投标方案
	只能有一个方案投标。

	
	
	（3）报价唯一
	只能在限价范围内报价，只能有一个有效报价，不得提交选择性报价。

	
	
	(4) 投标文件的有效期
	完全响应。

	2
	标书的完整性
	（5）投标文件份数
	投标文件正本一份，副本一份

	
	
	（6）投标文件形式内容
	投标文件内容清晰、齐全无遗漏。

	3
	标书的响应程度
	（7）技术参数响应程度
	投标方案及质量保证必须完全响应或优于响应，否则按废标处理

	
	
	（8）实质性的技术、商务条款响应程度。
	完全响应。


附件：投标文件格式
一）、投标文件一（资信证明文件）
注明正本或副本

资信证明文件

（投标文件一）
        项目名称 
项目编号   
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

        年        月        日

目   录
⑴法定代表人身份证明和本人有效身份证(如委托，则为法定代表人授权委托书和委托代理人有效身份证)；

⑵营业执照副本复印件、组织机构代码证复印件、税务登记证副本复印件（或三证合一的有效证件）；

⑶招标文件中要求的资信评审所需资料及投标人自主提交的其他资信资料。

⑷类似工程业绩（不得少于2份）

⑸可操作性的维保方案

⑹维保工程质量保证响应及承诺（格式自拟）
法定代表人身份证明或授权委托书

1、法定代表人身份证明
投标人名称：                                 

单位性质：                            地    址：                                    

成立时间：        年    月  ＿日经营期限：                               
姓名：           性别：        年龄：＿  职务：       _系                                （投标人名称）的法定代表人。

特此证明。

投标人：                 （盖单位章）

                                        年    月     日
2、授权委托书

本人     （姓名）系       （投标人）的法定代表人，现委托   （姓名）为我方代理人。代理人根据授权，以我方名义签署、澄清、说明、补正、递交、撤回、修改 “       ”(项目名称、编号）的投标文件，全权处理与该项目投标、评审答疑、签订合同以及与合同执行有关的一切事务，其法律后果由我方承担。

委托期限：                                

代理人无转委托权。

附：委托代理人身份证复印件

         投标人（盖单位章）：

法定代表人（身份证号码）：               （签字）联系方式：
委托代理人（身份证号码）：               （签字）联系方式：
                                          年    月    日

二）、投标文件二（投标报价文件）

注明正本或副本

投标报价文件

（投标文件二）

        项目名称 

                   项目编号           
投标人：                              （盖单位章）
法定代表人或其委托代理人：                （签字）

                     年        月        日
目   录

（1）法定代表人身份证明或授权委托书（见资信证明文件格式）

（2）投标函（格式见附件）；

（3）报价清单（格式见附件）；

（4）投标人认为需要提供的其他材料：

投标报价函

致:       （招标人）      ：

我公司己经认真阅读《          招标文件》，决定参加投标报价。

我方愿意按照招标文件规定的各项要求，向招标人提供相关服务，报价如下：

	序号
	人防工程名称
	防护单元名称
	人防面积（㎡）
	投标单价元/㎡
	金额
	备注

	1
	急救医院
	第一防护单元
	3140
	
	
	

	2
	二等人员掩蔽部
	第二防护单元
	1606
	
	
	

	3
	二等人员掩蔽部
	第三防护单元
	1774
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	4
	合计：大写                                  小写：


（注：投标报价采用固定综合单价法，交易文件中规定的各项维保内容以及交易文件中明示或暗示的需提供的货物及服务内容均包括在投标价格中。投标报价为含税价，采购人不再为此次招标支付任何其他费用。
2、一旦我方中标，我方将严格履行合同规定的责任和义务，保证按照交易文件要求的时间内保质保量完成维保各项任务。

3、我方为本项目提交的投标文件一式两份，其中正本一份、副本一份。

4、我方愿意提供贵单位可能另外要求的、与投标有关的文件资料，并保证我方已提供和将要提供的文件是真实的、准确的。

单位名称：        （公    章）   
法定代表人或其委托代理人签名：    

                         日    期：                        


